##### Стабилизатор импульсный с функцией выбора напряжения GF-9000

##### ПАСПОРТ

Одесса 2014г.

1 Общие указания

Стабилизатор импульсный с возможностью выбора напряжения GF-9000   (далее - СНИ) предназначен для автоматической стабилизации напряжения в однофазных электросетях  до значения 220 В (±5%). Тип стабилизации – широтно-импульсная модуляция.

СНИ может использоваться для питания нагрузок бытового и промышленного назначения.

СНИ обеспечивает:

- автоматическую стабилизацию выходного напряжения на  уровне 220 В (±1-2%);

- работу во всем диапазоне нагрузок , согласно номинала;

- неискаженную форму синусоидального напряжения на выходе;

- индикацию значений: напряжения на входе и  выходе, потребляемого тока, температуры в  корпусе ;

- индикацию ошибок;

- возможность  выбора значения выходного напряжения;

- возможность работы в режиме "Транзит" (транзитное прохождение входного напряжения без стабилизации).

2 Технические требования

2.1Технические характеристики СНИ

- диапазон входного напряжения, В                                        		  90-290;

- номинальная величина выходного напряжения, В            		  220 (±1-2 %);

- рабочая частота, Гц                                                                  		  50 (±2 Гц);

- КПД, %									  не хуже 94 %;

- система охлаждения – комбинированная, при достижении 600С автоматически включается вентилятор;

- максимальная температура нагрева внутри корпуса, не более    	 85 0С;

- искажение синусоиды - отсутствует;

- скорость реакции								 5мс;

- способ изменения напряжения – плавное (бесступенчатое)

- класс защиты -  IP20 (негерметичен);

- максимальная мощность нагрузки                                               	  9000 ВА.

- номинальный выходной ток — 40 А (действующее значение) во всем диапазоне входящего напряжения при котором возможна его работа;

- максимальный выходной ток (до 5 сек) – 50 А (действующее значение);

- Защита от перегрузки по току – отключение в течении 25 мкс при токе свыше 70 А (мгновенное значение);

- Частота преобразования – 20 кГц;

- Силовые ключи – IGBT транзисторы фирмы International Rectifier;

- Управление — STM Cortex M3;

- Вес – 13кг.

- Габариты 255х380х170 мм

2.2 В СНИ предусмотрены следующие виды защит:

-  отключение устройства при коротком замыкании;

- блокировка работы устройства при превышении максимально допустимой мощности нагрузки;

- блокировка работы устройства при увеличении значения входного напряжения выше 290 В;

- блокировка работы устройства при понижении значения входного напряжения ниже 90 В;

- блокировка работы устройства при повышении температуры в корпусе свыше 70 0С

Примечания

1 В случае блокировки работы СНИ его работа возобновиться автоматически при нормализации параметров.

2 Возобновление работы СНИ при коротком замыкании возможно только после выключения и включения устройства вручную.

2.3 Условия эксплуатации СНИ:

- температура окружающей среды от плюс 10 ºС до плюс 35 ºС;

- относительная влажность от 45 до 80 %;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст

3 Комплектность

Комплект поставки СНИ приведен в таблице 1

Таблица 1

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол-во, шт | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АШАМ. 465344.001 | Стабилизатор импульсный с возможностью выбора напряжения GF-5500 | 1 |  |  |
| АШАМ. 465344.001ПС | Паспорт | 1 |  |  |
|  | Гарантийный талон | 1 |  |  |
|  | Упаковка | 1 |  |  |

4 Меры  безопасности

ВНИМАНИЕ

СНИ является прибором переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Внутри корпуса имеется опасное напряжение более чем 220 В, с частотой 50 Гц. Поэтому к работе допускаются лица, изучившие данный паспорт и имеющие допуск для  подключения электроприборов к сетям переменного тока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать к СНИ оборудование суммарная мощность которого превышает номинальную.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать СНИ при появлении дыма и запаха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать СНИ какими-либо материалами, закрывать вентиляционные отверстия, размещать на приборе любые предметы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа СНИ без ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа СНИ во взрывоопасных и химически активных средах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа СНИ в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать крышку СНИ, не отключив его от сети переменного тока.

5 Подготовка к работе

5.1 Перед тем, как включить СНИ, необходимо:

-    внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом;

- рассчитать мощность оборудования, которое будет подключено к прибору. Для нормальной и длительной эксплуатации СНИ следует учесть запас по мощности нагрузки, не менее 20 %.

5.2 Подключение СНИ должен выполнять профессиональный электрик.

5.3 СНИ включается в разрыв фазового провода, питающего конкретную нагрузку или распределительный щит (общая стабилизация электропитания дома, квартиры, офиса и т.п.).

5.4 Конструктивно СНИ выполнен в прямоугольном металлическом корпусе. Габаритные размеры 255х380х170. Вариант установки комбинированный  – напольный либо навесной. Масса прибора – 13 кг.

5.5 Подключение СНИ к сети переменного тока осуществляется с помощью провода сечением не менее 4 кв мм. Провод должен быть обжат наконечником. Во избежание перегрева проводов в местах подключения к стабилизатору, хорошо зажимайте провода в клеммнике.

5.6 Для монтажа СНИ необходимо:

- извлечь СНИ из упаковочной тары и произвести внешний осмотр с целью определения наличия повреждений корпуса, выключателей, индикатора, клемм подключения;

- установить СНИ в помещении, отвечающем рабочим условиям эксплуатации.

- заземлить корпус СНИ

- подключить сеть 220 В с помощью входных клемм, расположенных на верхней панели СНИ.

- установить выключатель в положение ВКЛ. Загорится табло индикатора. Информация, которая должна появиться на табло индикатора, приведена в приложении А

- установить выключатель в положение ВЫКЛ.

- подключить нагрузку к выходным клеммам. Убедитесь в надёжности контактных соединений.

- установить выключатель в положение ВКЛ. Загорится табло индикатора. После того как установиться нормальный режим работы индикатор будет показывать: значение входного и выходного напряжения, значение потребляемого тока.

Значение выходного напряжения можно изменить и зафиксировать. Порядок действий при этом отражен в Приложении № 1 (дополнительное окно индикатора). Для изменения вкладок пользоваться кнопками индикаторной панели. Все кнопки СНИ промаркированы.

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением СНИ необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений. Если транспортировка проводилась при минусовых температурах, следует выдержать время, не менее 2 часов, для предотвращения появления конденсата.

6 Возможные неисправности и методы их устранения

Все виды неисправности в работе СНИ отражаются на табло индикатора и приведены в приложении А.

В случае блокировки работы СНИ его работа возобновиться АВТОМАТИЧЕСКИ при устранении причин неисправности. Тестирование прибора и возобновление его работы происходит без участия Покупателя.

В случае аварийного прекращения работы СНИ Покупателю необходимо выключить и включить устройство ВРУЧНУЮ. Для чего необходимо: перевести выключатель в положение ВЫКЛ, отключить нагрузку, отключить прибор от сети, осмотреть СНИ. Удостовериться, что нет короткого замыкания, отсутствуют механические повреждения, прибор не залит водой. После чего, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ, включить СНИ. Если работа прибора не возобновилась необходимо обраться в сервисный центр.

Примечание – возможна работа прибора без режима стабилизации т.е подключение к сети напрямую без демонтажа прибора. Для этого необходимо перевести переключатель  в положение «ТРАНЗИТ».

ВНИМАНИЕ! Работать в режиме «ТРАНЗИТ» разрешено только при отсутствии механических повреждений и задымления прибора.

8 Гарантии производителя

1) Гарантийный срок эксплуатации СНИ - 24 месяца со дня продажи. Гарантийный срок хранения СНИ - 12 месяцев со дня изготовления. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска прибора изготовителем.

2) В пределах срока, указанного в п.1, Покупатель имеет право предъявить претензии по приобретенным изделиям при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений изделия;

- наличие гарантийного талона изделия с печатью Продавца, даты продажи и подписью Покупателя.

3) Гарантийные обязательства не распространяются в случаях:

- попадания в СНИ посторонних предметов, насекомых и жидкостей, древесных опилок, каменной и кирпичной крошки, прочих твердых частиц.

- наличие следов ремонтных работ (нарушение защитных наклеек на корпусе )

- механического повреждения и их последствия

- неправильного подключения

- перегрузки стабилизатора из-за неправильного подбора мощности,

а также несоблюдения Покупателем условий эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении гарантийного талона и чека на покупку прибора.

Приложение № 1

Работа с меню

При включении стабилизатора появляется заставка, где выводятся название и характеристики устройства. После заставки на индикаторе, в нормальном режиме работы, поочередно выводится основная информация:

- значения входного и выходного напряжения

Вход: 195 В

Выход: 220 В

- значение выходного тока

Выходной ток

22,5 А (4,5 кВа)

В случае аварии или блокировки вместо основной информации будет выведено соответствующее сообщение об ошибке.

Для просмотра дополнительной информации об устройстве необходимо использовать кнопку «ОК».  Возврат к основной информации происходит автоматически, в результате бездействия в течении 20 секунд.

Для установки выходного напряжения, необходимо нажать кнопку «меню».

На индикаторе появится:

Настройка

выходного напряж

после нажатия кнопки «ОК» меняется на:

Стабилизация

Регулировка напр

Кнопками «+» или «–» потребитель выбирает желаемый режим работы и подтверждает кнопкой «ОК».

Если это - Стабилизация прибор возвращается к заводским настройкам напряжение 220 В и в окно по умолчанию.

Если это – Регулировка то выводиться новое окно

Устанавливаемое

напряжение ___ В

в котором с помощью кнопок «+» или «–» потребитель выбирает желаемое напряжение с шагом 5 В. После выбора напряжения потребитель нажимает кнопку «ОК».

Появляется новое окно с текстом:

Установить новое

вых. напряжение?

после чего потребитель обязан нажать одновременно кнопки «ОК» и «+» и прибор начнет на выходе выдавать заданное напряжение в интервале от 185 до 240В.